与签批合同文本一致

部门负责人：

签字日期：

河南经贸职业学院

学生公寓升级改造项目(消防)合同

合同编号：豫财磋商采购-2024-636 签署地点：河南经贸职业学院

甲方(需方):河南经贸职业学院

乙方(供方):安迪盛智能科技集团有限公司

根据河南经贸职业学院学生公寓升级改造项目(消防)的豫财磋商采购

-2024-636中标通知书和招标(采购)、投标(响应性)文件(或其他采购依据),

经甲、乙双方协商，于2024年8月16签订本合同。

一、合同价款：人民币(大写)壹佰贰拾肆万壹仟元整，(¥1241000.00元)

# 二、工程名称及地点

1.工程名称：河南经贸职业学院学生公寓升级改造项目(消防)合同 2.工程地点：河南经贸职业学院1-7号公寓楼

# 三、工程内容及承包方式

1.工程内容：招标(采购)文件中所包含的全部工作内容，此次招标为工 程量清单全部内容，参考图纸。

| 序 号 | 名称 | 品牌/ 型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式 通风机 | 山 东 皖 傲 /HTF- I-6.5 | 1.名称：排烟风机 2.型号：PY-1、PY-2、 PY-3 HTF-I-6.5 3 . 规 格 : 风 量 : 1 6 2 5 4 m 3 / h ; 全 压：702Pa;功率：5.5KW; 转速：1450rmp; 4.重量：170kg | 台 | 23 | 1862 .42 | 42835.6 6 | 山东 皖傲 空调 设备 有限 公司 |
| 2 | 离心式 通风机 | 山 东 皖 傲 /HTF- I-8.0 | 1.名称：排烟风机 2.型号：HTF-I-8.0 3 . 规 格 : 风 量 : 3 1 4 2 1 m 3 / h ; 全 压：600Pa;功率：7.5KW; 转速：1450rmp 4.重量：216kg | 台 | 1 | 2885 .89 | 2885.89 | 山东 皖傲 空调 设备 有限 公司 |
| 3 | 碳钢通 风管道 | 定制 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：630*400 5.板材厚度：δ0.6 | m² | 139.41 | 155. 76 | 21714.5 016 |  |
| 4 | 碳钢通 风管道 | 定制 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000*630 5.板材厚度：δ0.75 | m² | 142.44 | 139. 40 | 19858.9 9 |  |
| 5 | 碳钢通 风管道 | 定制 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*250 5.板材厚度：δ0.75 | m² | 41.06 | 139. 42 | 5724.59 |  |
| 6 | 碳钢通 风管道 | 定制 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*320 5.板材厚度：δ0.75 | m² | 943.6 | 139. 42 | 131556. 71 |  |

| 7 | 碳钢通 风管道 | 定制 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*500 5.板材厚度：δ0.75 | m² | 8.14 | 139. 42 | 1134.88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 碳钢通 风管道 | 定制 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*630 5.板材厚度：δ0.75 | m² | 52.2 | 139. 42 | 7277.72 |  |
| 9 | 碳钢通 风管道 | 定制 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*800 5.板材厚度：δ0.75 | m² | 119.88 | 139. 42 | 16713.6 7 |  |
| 10 | 碳钢通 风管道 | 定制 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：630 5.板材厚度：δ0.75 | m² | 39.75 | 171. 23 | 6806.39 |  |
| 11 | 碳钢通 风管道 | 定制 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：800 5.板材厚度：δ0.75 | m² | 5.65 | 171. 23 | 967.45 |  |
| 12 | 碳钢阀 门 | 山 东 皖傲 | 280°C常闭防火阀， 800*(800+250) | 个 | 58 | 505. 95 | 29345.1 | 山东 皖傲 空调 设备 有限 公司 |
| 13 | 碳钢阀 门 | 山 东 皖傲 | 280℃常闭防火阀， 630*(1000+250) | 个 | 84 | 493. 85 | 41483.4 |  |
| 14 | 碳钢阀 门 | 山 东 皖傲 | 排烟防火阀PFY, 630*400 | 个 | 23 | 270. 33 | 6217.59 |  |
| 15 | 碳钢阀 门 | 山 东 皖傲 | 排烟防火阀PF, 800*500 | 个 | 1 | 382. 75 | 382.75 |  |
| 16 | 碳钢阀 门 | 山 东 皖傲 | 排烟防火阀PFY, 800*500 | 个 | 1 | 382. 75 | 382.75 |  |
| 17 | 碳钢阀 门 | 山 东 皖傲 | 排烟阀PY, 800*250 | 个 | 3 | 264. 83 | 794.49 |  |
| 18 | 碳钢阀 门 | 山 东 皖傲 | 排烟防火阀PF, 800*250 | 个 | 3 | 264. 83 | 794.49 |  |

| 19 | 碳钢风 口、散 流 器 、 百叶窗 |  | 常闭多叶排烟口280℃, 630*(1000+250) | 个 | 84 | 340. 36 | 28590.2 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 碳钢风 口、散 流 器 、 百叶窗 |  | 常闭多叶排烟口280℃, 800X(800+250) | 个 | 58 | 349. 81 | 20288.9 8 |  |
| 21 | 碳钢风 口、散 流 器 、 百叶窗 |  | 单层百叶风口，630*800 | 个 | 3 | 159. 1 | 477.3 |  |
| 22 | 碳钢风 口、散 流 器 、 百叶窗 |  | 单层防雨百叶，800*800 | 个 | 2 | 173. 4 | 346.8 |  |
| 23 | 金属卷 帘(闸) 门 | 定制 | 1.名称：固定式挡烟垂 壁 2.材质：0.8mm镀锌钢板 | m² | 102.42 | 442. 16 | 45286.0 272 |  |
| 24 | 砌块墙 |  | 1.砌块品种、规格、强 度等级：A3.5加气混凝 土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用 砌筑砂浆 | m³ | 19.7 | 422. 99 | 8332.90 3 |  |
| 25 | 砌块墙 (新增 风道) |  | 1.砌块品种、规格、强 度等级：A3.5加气混凝 土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用 砌筑砂浆 | m³ | 7.58 | 422. 99 | 3206.26 |  |
| 26 | 钢板墙 板 | 拓翔 | 1.部位：新建100mm厚彩 钢板墙体 2.钢板厚度、复合板厚 度：0.6mm厚彩钢板 3.复合板夹芯材料种 类、层数、型号、规格： 中间填充保温棉，密度 ≥180kg/m³ | m² | 849.28 | 96.3 5 | 81828.1 28 | 河南 拓翔 钢结 构工 程有 限公 司 |

| 27 | 钢板楼 板 | 拓翔 | 1.部位：新建100mm厚彩 钢板屋面 2.钢板厚度、复合板厚 度：0.6mm厚彩钢板 3.复合板夹芯材料种 类、层数、型号、规格： 中间填充保温棉，密度 ≥180kg/m³ | m² | 550.97 | 96.3 5 | 53085.9 5 | 河南 拓翔 钢结 构工 程有 限公 司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 墙面一 般抹灰 |  | 1.部位：砌体墙外侧 2.砂浆厚度、配合比：20 厚DMM7.5预拌砂浆掺5% 防水剂，分两次抹灰， 面层压光 3.装饰面材料种类：外 刷1.5厚柔性水性防水 涂料 | m² | 196.91 | 41.3 5 | 8142.22 85 |  |
| 29 | 墙面一 般抹灰 |  | 1.部位：砌体墙内侧 2.砂浆厚度、配合比：20 厚DMM7.5预拌砂浆，分 两次抹灰，面层压光 3.装饰面材料种类：白 色涂料 | m² | 187.02 | 27.4 5 | 5133.69 9 |  |
| 30 | 墙面一 般抹灰 |  | 1.部位：新增风道 2.砂浆厚度、配合比：20 厚DMM7.5预拌砂浆，分 两次抹灰，面层压光 3.装饰面材料种类：白 色涂料 | m² | 61.11 | 28.0 4 | 1713.52 |  |
| 31 | 块料楼 地面 |  | 1.部位：新建风机 房地面 2.找平层厚度、砂浆配 合比：20mm厚1:3水泥砂 浆 3.结合层厚度、砂浆配 合比：20mm厚1:4干硬 性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、 颜色：10mm厚防滑地砖 铺实拍平，勾缝剂擦缝 | m² | 351.9 | 27.1 1 | 9540.00 9 |  |

| 32 | 钢质防 火门 | 豫 兴 元 /GFM- 2123- bdk5 A1.50 ( 甲 级)-2 | 1 . 门 代 号 及 洞 口 尺 寸：FM甲1221 2.门框或扇外围尺寸： 甲级钢质防火门 3.含执手锁、闭门器， 五金件齐全 | m² | 60.48 | 499. 21 | 30192.2 208 | 河南 兴元 建材 有限 公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 电力电 缆 | 郑 跃 /WDZN -YJY- 5*4 | WDZN-YJY-5*4 | m | 1075.5 4 | 34.3 2 | 36912.5 328 | 河南 创新 电缆 有限 公司 |
| 34 | 电力电 缆头 |  | 10mm2以下，5芯以内 | 个 | 48 | 65.1 | 3124.8 |  |
| 35 | 钢质防 火门 | 神 屏 /FM甲 0921 | FM甲0921 | m² | 7.56 | 499. 21 | 3774.02 76 | 河南 瑞安 盾门 业有 限公 司 |
| 36 | 钢质防 火门 | 神 屏 /FM乙 1821 | FM乙1821 | m² | 136.08 | 499. 21 | 67932.5 |  |
| 37 | 钢质防 火门 | 神 屏 /FM乙 1821、 F M 乙 1521 | FM乙1821、FM乙1521 | m² | 130.41 | 499. 21 | 65101.9 8 |  |
| 38 | 钢质防 火门 | 日 鑫 /FM丙 0721 | FM丙0721 | m² | 70.56 | 499. 21 | 35224.2 576 |  |
| 39 | 接线盒 |  | 钢制接线盒 | 个 | 35 | 8.41 | 294.35 |  |
| 40 | 接线盒 |  | 钢制开关盒 | 个 | 24 | 8.41 | 201.84 |  |
| 41 | 控制电 缆 | 郑 跃 /ZN-K VV-3* 1.5 | ZN-KVV-3*1.5 | m | 1571.7 5 | 10.4 4 | 16409.0 7 | 河南 创新 电缆 有限 公司 |
| 42 | 控制电 缆头 |  | 6芯以内 | 个 | 48 | 70.6 3 | 3390.24 |  |
| 43 | 配电箱 | 郑 州 巨 松 /APWD PY1/2 /3 | 1.名称：屋顶层排烟风 机 电 控 箱 1#APWDPY1/2/3 2 . 规 格 ： 箱 体 尺 寸：(W*H*D)500*650*20 | 台 | 3 | 1514 .06 | 4542.18 | 郑州 巨松 机电 设备 有限 |

|  |  |  | 0 3.电控箱自带手动启停 按钮 4.安装方式：明装配电 箱，底距地1.0m |  |  |  |  | 公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | 配电箱 | 郑 州 巨 松 /APWD PY1/2 /3 | 1.名称：排烟风机双电 源箱6AC1 2 . 规 格 ： 箱 体 尺 寸：W700H1100D250 3.安装方式：明装配电 箱，底距地0.5m 4.其他未尽事宜详见施 工图设计、招标文件、 现行标准及规范 | 台 | 1 | 1514 .06 | 1514.06 | 郑州 巨松 机电 设备 有限 公司 |
| 45 | 配电箱 | 郑 州 巨 松 /APWD PY1/2 /3 | 1.名称：屋顶层排烟风 机 电 控 箱 2#APWDPY1/2/3 2 . 规 格 ： 箱 体 尺 寸：(W*H*D)500*650*20 0 3.电控箱自带手动启停 按钮 4.安装方式：明装配电 箱，底距地1.0m | 台 | 3 | 1514 .06 | 4542.18 | 郑州 巨松 机电 设备 有限 公司 |
| 46 | 配电箱 | 郑 州 巨 松 /APWD PY1/2 /3 | 1.名称：屋顶层排烟风 机 电 控 箱 3#APWDPY1/2/3/4 2 . 规 格 ： 箱 体 尺 寸：(W*H*D)500*650*20 0 3.电控箱自带手动启停 按钮 4.安装方式：明装配电 箱，底距地1.0m | 台 | 4 | 1514 .06 | 6056.24 | 郑州 巨松 机电 设备 有限 公司 |
| 47 | 配电箱 | 郑 州 巨松 /APWD PY1/2 /3 | 1.名称：屋顶排烟风机 双电源4#APWDPY1/2 2 . 规 格 : 箱 体 尺 寸：(W*H*D)500*800*25 0 3.电控箱自带手动启停 按钮 4.安装方式：明装配电 箱，底距地1.0m | 台 | 2 | 1574 .06 | 3148.12 | 郑州 巨松 机电 设备 有限 公司 |

| 48 | 配电箱 | 郑 州 巨松 /APWD PY1/2 /3 | 1.名称：屋顶排烟风机 双电源4#APWDPY3 2 . 规 格 ： 箱 体 尺 寸：(W*H*D)500*800*25 0 3.电控箱自带手动启停 按钮 4.安装方式：明装配电 箱，底距地1.0m | 台 | 1 | 1517 .4 | 1517.4 | 郑州 巨松 机电 设备 有限 公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 配电箱 | 郑 州 巨松 /APWD PY1/2 /3 | 1.名称：屋顶排烟风机 双电源5#APWDPY1/2/3 2 . 规 格 ： 箱 体 尺 寸：(W*H*D)500*800*25 0 3.电控箱自带手动启停 按钮 4.安装方式：明装配电 箱，底距地1.0m | 台 | 3 | 1574 .06 | 4722.18 | 郑州 巨松 机电 设备 有限 公司 |
| 50 | 配电箱 | 郑 州 巨 松 /APWD PY1/2 /3 | 1.名称：屋顶层排烟风 机 电 控 箱 6#ATWDPY1/2/3/4 2 . 规 格 ： 参 考 尺 寸：500*800*250 3.电控箱自带手动启停 按钮 4.安装方式：明装配电 箱，底距地1.0m | 台 | 4 | 1574 .06 | 6296.2 4 | 郑州 巨松 机电 设备 有限 公司 |
| 51 | 配电箱 | 郑 州 巨 松 /APWD PY1/2 /3 | 1.名称：屋顶层排烟风 机 电 控 箱 7#APWDPY1/2/3/4 2 . 规 格 ： 箱 体 尺 寸：(W*H*D)500*650*20 0 3.电控箱自带手动启停 按钮 4.安装方式：明装配电 箱，底距地1.0m | 台 | 4 | 1514 .06 | 6056.24 | 郑州 巨松 机电 设备 有限 公司 |
| 52 | 配管 | 京 金 稷 /JDG1 6 | 1.名称：配管 2.规格：JDG16,壁厚不 小于1.5mm 3.配置形式：明配 | m | 64.47 | 16.2 2 | 1045.70 34 | 河北 京品 时宇 建材 有限 公司 |
| 53 | 配管 | 京金 稷 /JDG2 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不 小于1.5mm | m | 394.23 | 9.82 | 3871.33 86 |  |

|  |  | 0 | 3.配置形式：暗配 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 配管 | 京 金 稷 /JDG2 0 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不 小于1.5mm 3.配置形式：明配 | m | 88.21 | 17.7 l | 1562.19 0 | 河北 京品 时宇 建材 有限 公司 |
| 55 | 配管 | 京 金 稷 /JDG2 5 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25,壁厚不 小于1.5mm 3.配置形式：明配 | m | 144.32 | 20.2 9 | 2928.25 28 |  |
| 56 | 配管 | 京 金 稷 /JDG3 2 | 1.名称：配管 2.规格：JDG32,壁厚不 小于1.5mm 3.配置形式：明配 | m | 5.61 | 22.7 6 | 127.68 |  |
| 57 | 配管 | 正 大 /SC15 | 1.名称：配管 2.规格：SC15 | m | 86.96 | 15.4 3 | 1341.79 28 | 邯郸 正大 制管 集团 股份 有限 公司 |
| 58 | 配管 | 正 大 /SC32 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：明配 | m | 74.8 | 37.9 1 | 2835.66 |  |
| 59 | 配管 | 正 大 /SC32 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：埋地 | m | 258.24 | 27.0 6 | 6987.97 44 |  |
| 60 | 配线 | 郑 跃 /WDZN BYJ-1 .5 | WDZNBYJ-1.5 | m | 229.52 | 3.16 | 725.283 2 | 河南 创新 电缆 有限 公司 |
| 61 | 配线 | WDZNB YJ-2. 5 | WDZNBYJ-2.5 | m | 521.95 | 4.26 | 2223.50 7 |  |
| 62 | 配线 | 郑 跃 /WDZN BYJ-4 | WDZNBYJ-4 | m | 688.55 | 5.33 | 3669.97 15 |  |
| 63 | 配线 | 郑 跃 /WDZN BYJ-6 | WDZNBYJ-6 | m | 25.19 | 6.89 | 173.56 |  |
| 64 | 配线 | 郑 跃 /ZRB1 -RVS- 2*1.5 | 管 内 穿 线 ZRB1-RVS-2*1.5 | m | 77.77 | 5.25 | 408.31 | 南京 津达 照明 系统 |

| 65 | 配线 | 郑 跃 /ZRB1 -RVS- 2*1.5 | 线 槽 配 线 ZRB1-RVS-2*1.5 | m | 295.04 | 5.26 | 1551.9 | 工程 有限 公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 荧光灯 | 津 达 /KD-R GD-T8 | 1.名称：LED应急单管直 管灯(T8灯管) 2.规格：18W,220V,防护 等级≥IP30 | 套 | 35 | 73.8 2 | 2583.7 |  |
| 67 | 照明开 关 | 公 牛 /G36 | 1.名称：单联单控翘板 开关 2.规格：220V,10A 3.安装方式：暗装，1.3m | 个 | 24 | 16.0 3 | 384.72 | 公牛 集团 股份 有限 公司 |
| 68 | 其他 |  | 安装费、税金等 |  |  |  | 304776. 72 |  |
| 合计 | 1241000人民币(大写):壹佰贰拾肆万壹仟元 |  |  |  |  |  |  |  |

2.承包方式：工程总承包(含人、材、机、管理、利润、费税等全部费用)。 3.详见图纸。

4、风机启动方式为：风机现场启动和每栋公寓楼值班室启动。(含项目施 工时要对现有的楼顶防水进行保护，施工后对拆除的楼顶防水进行修复，确保不 漏水)。

# 四、工期

1.合同工期：总日历天数  25 天(9月10前完成)。乙方接到甲方书面通 知进场之日起开始计算工期。

2.如甲方原因或遇不可抗力事件耽误的工期，经甲方确认顺延工期，不增 加费用。

五、工程质量

按照现行相关国家建筑工程施工质量验收标准及招标(采购)、投标(响应 性)文件(或其他采购依据)进行施工，质量等级为合格。

# 六、安全文明施工

1. 乙方应严格执行国家有关安全操作规程，制定安全防护措施，做好安全 防护工作。施工现场周围及作业区内应做好防护装置，并配置安全防护用具；乙 方应对施工人员进行安全生产教育和培训，指定专人进行安全生产管理，确保安 全生产。

2. 乙方应保证做到文明施工，对施工现场原有的物体做好保护工作，同时 要进行围挡封闭，做好防尘、降噪处理。

3.乙方施工过程中应保障甲方正常的教学、办公、生活秩序。不与师生发 生争吵，杜绝打架斗殴事件，不得做任何有损甲方利益及信誉的行为。

4、乙方对施工中产生的垃圾应及时运到校外，费用自理，做到工完场清。

5、甲方有权对乙方安全文明生产管理工作进行监督，发现问题，有权提出 整改要，乙方必须遵照执行。

# 七、工程验收：按国家规范进行验收。

1.材料(设备)进场验收

施工中乙方应按所投报样品标准采购工程所需的材料(设备),提供产品合 格证明材料，对其质量负责；乙方所采购的材料(设备)须经甲方监管部门代表 签字认可后方可使用，未经甲方认可不得使用，如影响到工程质量，其返工费用 由乙方承担，工期不顺延。

2.隐蔽工程验收

甲、乙双方应及时办理隐蔽工程检查与验收手续。乙方应提前通知甲方，否 则甲方有权要求复验，因此造成的相应损失由乙方承担。

3.工程初验

工程完工且乙方自检合格后，向甲方提出书面验收申请，甲方监管部门和乙 方进行初验并编制初验报告。

4.竣工验收及竣工资料归档。

5.工程初验通过，由甲方组织竣工验收；验收合格后，乙方须提供竣工资 料叁套，并办理竣工资料归档手续。

# 八 、工程结算

工程结算价：合同价+变更价+签证价

1.合同价款中包括的风险范围：施工期间人工单价、机械台班、材料价格 等费用浮动的风险。

2.风险范围以外合同价款调整内容：甲方认可的工程设计变更和现场签证。

3.工程发生变更、签证的价格调整方法：投标(响应性)文件原有的，按 照文件中的单价进行调整；投标(响应性)文件中有相似的，参照文件中的报价 进行调整；投标(响应性)文件中没有的，按照国家的造价文件计算后，根据投 标(响应性)文件和招标(采购)文件价格(减去不可竞争费用)的让利比同比 例调整。

4.根据国家法律和政策，需要国家有关部门审计的，如工程结算价与审计 价格不同，以审计为准。

5.工程结算依据：附本合同及其他付款依据。

6.除合同、甲方认可的工程设计变更和现场签证之外，其他任何资料都不 能作为该项目新增内容，都不能作为该项目结算依据。

# 九 、履约保证金及付款方式

1.甲乙双方采用人民币转账结算方式； 2.甲乙双方采用人民币转账结算方式；

3.合同签订后10    日内，乙方按照合同金额5%,向甲方支付履约保证金，乙 方未按期向甲方支付履约保证金，甲方有权解除合同；

4.履约保证金人民币(大写):陆万贰仟零伍拾元整(¥62050元);

5.工程验收合格，乙方提供付款所需的相关手续及开具正规发票，甲方在收 到相关手续及发票，经核对无误后30日内支付合同总额的90%;即：壹佰壹拾 壹万陆仟玖佰元整(¥1116900.00元),乙方办理竣工资料归档手续后，甲方 支付至结算价的100%。

6.本项目免费质保期为自验收合格起 5   年，质保期结束后  30     日内，项目 无质量问题，双方无任何纠纷，经二次验收合格后，甲方一次性无息退还履约保 证金。

7、甲方发现乙方所供合同内产品的施工工艺、品牌、型号、规格、技术标 准、质量标准和运行等不符合招标(采购)、投标(响应性)文件(或采购依据) 规定和合同规定的，甲方有权对乙方进行每次不低于  300  元的违约金处罚，并 有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担，同时乙方应支付合同价款 的30%的违约金。

8、乙方如违约，应在接到处罚后 10 日内另行支付违约金，否则甲方有权 拒绝支付合同款项和履约保证金，由此产生的一切费用由乙方承担。

9、在合同期内，若乙方出现违约行为，将不予退还履约保证金。

# 十、双方责任

1. 甲方责任

(1)甲方负责为乙方提供必要的施工条件(三通一平),其中水电费按照 甲方计费标准收取；

(2)提供施工图纸 陆 套；

(3)负责按合同约定支付工程款。

2. 乙方责任

(1)乙方不得转包或肢解工程；

(2)严格执行劳动用工政策，依法交纳或支付相关费用。按时足额支付其

工人工资和分包商费用，杜绝出现堵门、闹事、上访等事件发生或者可能发生的；

(3)乙方应保证工程按期竣工，如因工期拖延所发生费用，由乙方全部负 责，并承担成品的日常维护费用；

(4)乙方应在施工前到甲方相关部门办理施工用水、用电手续；施工现场 内的水电管线及水电费用由乙方自行承担；

(5)若需要须到甲方保卫部门办理出入手续。

# 十一、双方代表权限

1.甲方代表权限

监管部门负责人：付天西  联系电话：18638539298

(1)负责合同约定施工范围的工程管理，监督乙方按照设计图及相关规范 (标准)进行施工，并组织工程竣工验收工作；

(2)处理与本工程建设相关的事宜，对施工组织设计、质量监督、工程量  签证、进出厂材料、设备检验(运行)、工程变更、工程量确认、工程造价确认、 工期顺延等事项的审核工作。

2.乙方代表权限

现场负责人：史攀；联系电话：18539281119

(1)负责该项目的协调管理工作，服从甲方的监督管理；

(2)负责组建项目部，主持项目部的日常管理工作；负责处理工程质量、 进度、安全、施工人员、资金、环境等事项；负责接收有关文件资料、签署有关 工程及合同变更，办理工程验收、竣工资料归档及款项结算等相关事宜；

(3)按甲方书面通知及时组织人员进场，严格按施工图纸(或相关资料)、 施工组织设计和施工规范进行施工，确保合同约定的内容按期完成；

(4)项目部人员应按规定出勤，若不能到达现场，应提前通知甲方，并征得 甲方书面同意。

# 十二、合同的履行、变更和解除

1.合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同。

2.甲乙双方不得擅自变更合同。如项目确需变更，须经双方书面认可后方 可变更。

3.发生以下情况，甲方通知乙方整改，乙方未及时整改的，甲方有权解除 合同。

(1)乙方拒绝接受甲方的管理；

(2)合同执行期间，乙方因自身问题不能正常施工，致使工期严重延误；

(3)主要材料(设备)未经甲方许可，擅自使用致使工程质量存在重大安

全隐患；

(4)隐蔽工程未经甲方验收致使工程质量存在重大缺陷；

(5)未按照国家安全文明规定，施工现场存在重大安全隐患；

(6)有转包挂靠现象和项目部成员严重缺勤。

十三、违约责任

1.除如因战争，严重水灾、台风、地震等自然灾害，政府政策的重大变动  等政府行为和其它甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同， 否则按违约处理。

2.在施工及验收过程中，甲方发现乙方使用的材料(设备)规格、质量不 符合要求时，乙方须按要求返工，并按        1000    元/次向甲方支付违约金。

3.在甲方管理部门的质量检查中，发现质量不合格的情况，乙方须按要求 返工，并按      500 元/次向甲方支付违约金。工程质量未达到国家标准，且存在 重大隐患，甲方有权解除合同，同时乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

4.因乙方原因不能按照合同约定的期限完成本工程，每延期一天须向甲方 支付 200 元/天的违约金；因乙方原因，造成工程延期     10    天，甲方有权解除

合同，并追究乙方责任。

5.乙方项目经理未经甲方同意擅离工作岗位的，须向甲方支付 200     元/ 天的违约金，连续5天或每月累计10 天无故不到岗者，甲方有权解除合同；对  不称职的项目经理及主要施工人员，甲方有权要求乙方更换；未经甲方同意，乙 方擅自更换项目经理和主要施工人员的，须向甲方支付  1000   元/人次的违约金。

6. 乙方擅自转包或肢解(肢解转包)工程，甲方有权扣除全部履约保证金， 同时乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

7.乙方在项目实施过程中，造成甲方师生员工有效投诉的，须向甲方支付 200      元/次的违约金。

施工中乙方违反安全文明施工要求，被环保、安监等相关部门处罚，或给甲 方造成信誉和经济等方面的损失，由乙方承担全责，甲方有权扣除全部履约保证 金，同时乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

9. 施工中乙方应严格执行国家有关安全操作规程，做好安全防护工作，如 发生安全事故和连带伤亡事故，由乙方承担全责；甲方有权扣除全部履约保证金， 同时乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

10.工程质保期或养护期

工程质保期为   5    年。乙方接到甲方报修通知后 3    小时内派人到场修复； 发生紧急抢修事故时，乙方接到甲方通知后，应立即到达事故现场抢修。如甲方  联系不到乙方或乙方不在约定期限内派人维修，甲方有权委托他人修复，费用由 乙方承担，同时乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

11. 乙方承诺加强施工人员及分包商的管理工作。按时、足额支付工人工资  和分包商费用，若出现拖欠工人工资或分包商费用，从而引起以农民工名义、分  包商名义到甲方或政府有关部门索要工资或闹事的，扣除违约金   2000     元/次， 该费用甲方有权直接从工程款中扣除，如甲方垫付工人工资等费用的，有权直接

从工程款中扣除。若由此给甲方造成其他损失的，乙方须承担相应的责任。

12.因乙方原因，造成工程不能顺利进行，导致合同无法履行，甲方有权解 除合同，乙方须承担30 %的违约金，且同时赔偿给甲方造成的损失。

13.质保期内如出现质量问题，乙方需要支付维修费用，如乙方不承担维修 费用的，除维修费用处，再支付违约金1000元。

# 十四、争议解决

本合同的签订和履行，适用中华人民共和国法律。

甲乙双方因质量问题发生争议，以国家有关规定和相关质量鉴定为准；因履

行合同发生的争议，由甲乙双方直接协商解决，如协商不成可向工程所在地的人

民法院诉讼。

甲乙双方以签订合同时各自法人登记注册地为有效的送达地址，如发生诉讼，

该地址作为全部诉讼程序和执行程序的送达地址，具有发生在人民法院签署送达 地址确认书的法律效力。如变更送达地址，需书面告知对方。

# 十五、合同生效及其他

1.本合同一式捌份，甲方陆份、乙方贰份，经甲乙双方代表签字、加盖公 章后生效，合同履行完成后自行终止。招标(采购)和投标(响应性)文件为本 合同组成部分。

2.组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投 标(响应性)文件及其附件；招标(采购)文件及补充通知。如果乙方的投标(响 应性)文件及其附件高于国家行业标准的，以投标文件及其附件为准。

3.本合同生效之后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外，还要 承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉 讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

4.本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效

力。

5.已标价的工程量清单、售后服务承诺均为本合同附件，与本合同具有同 等效力。

附件：工程量主要清单

甲方：河南经贸职业学院

委托代理人签字：

地址：龙子湖北路58号

乙方：安迪盛智能科技集团有限

公司

委托代理人签字：

地址：河南自贸试验区郑州片区 (郑东)CBD商务外环路9号22 层2208号

电话：0371-86661223                                    电 话 ：0371-67584687

开户银行：建设银行郑州宝龙城市广场支行 开户银行：中国建设银行郑州 陇海路支行

账 号 ：41001523037059999777                    账号：41001530010050201702

| 河南经贸职业学院 学生公寓升级改造项目(消防)合同工程量主要清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼暖通工程分项单价清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：1#宿舍楼-暖通工程 |  |  |  | 标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改造项 目-1号楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 ( 元 ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 03010800 1002 | 离心式通风机 | 1.名称：排烟风机 2.型号：PY-1、PY-2、PY-3 HTF-I- 6.5 3.规格：风量：16254m3/h;全 压：702Pa;功率：5.5KW;转 速：1450rmp; 4.重量：170kg 5.安装位置：风机房落地安装，向下 45℃防雨弯头 设镀锌钢丝防护网网 孔10X10钢丝直径d=1.2 5.配套弹簧减振器 6.设备含电机检查接线 7.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标立件、现行标准及规范 |  | 台 | 3 | 1862.42 | 5587.26 |  |
| 2 | 03030700 5001 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：设备支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 |  | t | 0.15 | 13469.90 | 2020.49 |  |
| 3 | 03030700 5002 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：风管、风阀支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 |  | t | 1 | 13469.90 | 13469.90 |  |
| 4 | 03070200 1001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：630*400 5.板材厚度：δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 14.77 | 155.76 | 2300.58 |  |
| 5 | 03070200 1003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*320 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 124.32 | 139.42 | 17332.69 |  |
|  | 03070200 |  | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000*630 5.板材厚度：80.75 |  |  |  |  |  |  |

| 6 | 1005 | 碳钢通风管道 | 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 30.57 | 139.42 | 4262.07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 03070300 1001 | 碳钢阀门 | 1.名称：280°C常闭防火阀 2.设于风管顶部，平时常闭，火灾时 开启，280℃自动关闭 3.规格：630*(1000+250) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 18 | 493.85 | 8889.30 |  |
| 8 | 03070300 7001 | 碳钢风口、散 流器、百叶窗 | 1.名称：常闭多叶排烟口280℃ 2.规格：630*(1000+250) 3.形式：矩形 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 18 | 340.36 | 6126.48 |  |
| 9 | 01080300 1002 | 金属卷帘 (闸)门 | 1.名称：固定式挡烟垂壁 2.材质：0.8mm镀锌钢板 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 12.96 | 442.16 | 5730.39 |  |
| 10 | 03070300 1005 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟防火阀PFY 2.平时常开，DC24V电动和远程手动关 闭，280%%DC自动关闭，输出电信号，连 锁风机 3.规格：630*400 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 3 | 270.33 | 810.99 |  |
| 11 | 03090400 3001 | 按钮 | 1.名称：排烟口手动控制按钮 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 18 | 40.51 | 729.18 |  |
| 12 | 01161500 1001 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：730*500 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 3 | 20.47 | 61.41 |  |
| 13 | 01161500 1005 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：750 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 3 | 20.47 | 61.41 |  |
| 14 | 01161500 1002 | 开孔(打洞) | 1.部位：梁下砌体墙 2.洞尺寸：680*1300 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 18 | 20.47 | 368.46 |  |
| 15 | 01050100 6001 | 设备基础 | 1.名称：风机基础 2.混凝土种类：C20素石混凝土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 0.15 | 292.30 | 43.85 |  |
| 16 | 01040200 1001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5 加气混凝土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用砌筑砂浆 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 2.24 | 422.99 | 947.50 |  |

| 17 | 01060500 2001 | 钢板墙板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板墙体 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 96.95 | 96.35 | 9341.13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 01120100 1001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙外侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆掺5%防水剂，分两次抹灰，面 层压光 3.装饰面材料种类：外刷1.5厚柔性水 性防水涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 22.4 | 41.35 | 926.24 |  |
| 19 | 01120100 1002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙内侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆，分两次抹灰，面层压光 3.装饰面材料种类：白色涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 20.96 | 27.45 | 575.35 |  |
| 20 | 01060500 1001 | 钢板楼板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板屋面 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 |  | m2 | 53.18 | 96.35 | 5123.89 |  |
| 21 | 01110200 3001 | 块料楼地面 | 1.部位：新建风机房地面 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:4干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：10mm 厚防滑地砖铺实拍平，勾缝剂擦缝 |  | m2 | 30.91 | 27.11 | 837.97 |  |
| 22 | 01080200 3001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲1221 2.门框或扇外围尺寸：甲级钢质防火 门 3.含执手锁、闭门器，五金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 7.56 | 499.21 | 3774.03 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03130101 7001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | 项 | 1 | 731.24 | 731.24 |  |
| 2#楼暖通工程分项单价清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2#宿舍楼-暖通工程 |  |  |  | 标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改造项 目-2号楼 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金 额 ( 元 ) |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 03010800 1002 | 离心式通风机 | 1.名称：排烟风机 2.型号：PY-1、PY-2、PY-3 HTF-I- 6.5 3.规格：风量：16254m3/h;全 压：702Pa;功率：5.5KW;转 速：1450rmp; 4.重量：170kg 5.安装位置：风机房落地安装，向下 45℃防雨弯头设镀锌钢丝防护网网 孔10X10钢丝直径d=1.2 5.配套弹簧减振器 6.设备含电机检查接线 7.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 台 | 3 | 1862.42 | 5587.26 |  |
| 2 | 03030700 5001 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：风机、风阀等支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 | t | 0.15 | 13469.90 | 2020.49 |  |
| 3 | 03030700 5002 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：风管、风阀支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 | t | 1 | 13469.90 | 13469.90 |  |
| 4 | 03070200 1001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：630*400 5.板材厚度：80.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 14.77 | 155.76 | 2300.58 |  |
| 5 | 03070200 1003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*320 5.板材厚度：80.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 124.32 | 139.42 | 17332.69 |  |
| 6 | 03070200 1005 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000*630 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 30.57 | 139.42 | 4262.07 |  |
|  |  |  | 1.名称：280°C常闭防火阀 2.设于风管顶部，平时常闭，火灾时 |  |  |  |  |  |

| 7 | 03070300 1001 | 碳钢阀门 | 开启，280℃自动关闭 3.规格：630*(1000+250) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 18 | 493.85 | 8889.30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 03070300 7001 | 碳钢风口、散 流器、百叶窗 | 1.名称：常闭多叶排烟口280℃ 2.规格：630*(1000+250) 3.形式：矩形 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 18 | 340.36 | 6126.48 |  |
| 9 | 01080300 1002 | 金属卷帘 (闸)门 | 1.名称：固定式挡烟垂壁 2.材质：0.8mm镀锌钢板 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 12.96 | 442.16 | 5730.39 |  |
| 10 | 03070300 1005 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟防火阀PFY 2.平时常开，DC24V电动和远程手动关 闭，280%%DC自动关闭，输出电信号，连 锁风机 3.规格：630*400 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 3 | 270.33 | 810.99 |  |
| 11 | 03090400 3001 | 按钮 | 1.名称：排烟口手动控制按钮 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 18 | 40.51 | 729.18 |  |
| 12 | 01161500 1001 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：730*500 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 3 | 20.47 | 61.41 |  |
| 13 | 01161500 1005 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：750 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 3 | 20.47 | 61.41 |  |
| 14 | 01161500 1002 | 开孔(打洞) | 1.部位：梁下砌体墙 2.洞尺寸：680*1300 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 18 | 20.47 | 368.46 |  |
| 15 | 01050100 6001 | 设备基础 | 1.名称：风机基础 2.混凝土种类：C20素石混凝土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 0.15 | 292.30 | 43.85 |  |
| 16 | 01040200 1001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5 加气混凝土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用砌筑砂浆 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 2.24 | 422.99 | 947.50 |  |
| 17 | 01060500 2001 | 钢板墙板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板墙体 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 96.95 | 96.35 | 9341.13 |  |

| 18 | 01120100 1001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙外侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆掺5%防水剂，分两次抹灰，面 层压光 3.装饰面材料种类：外刷1.5厚柔性水 性防水涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 22.4 | 41.35 | 926.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 01120100 1002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙内侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆，分两次抹灰，面层压光 3.装饰面材料种类：白色涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 20.96 | 27.45 | 575.35 |  |
| 20 | 01060500 1001 | 钢板楼板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板屋面 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 53.18 | 96.35 | 5123.89 |  |
| 21 | 01110200 3001 | 块料楼地面 | 1.部位：新建风机房地面 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:4干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：10mm 厚防滑地砖铺实拍平，勾缝剂擦缝 |  | m2 | 30.91 | 27.11 | 837.97 |  |
| 22 | 01080200 3001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲1221 2.门框或扇外围尺寸：甲级钢质防火 门 3.含执手锁、闭门器，五金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 7.56 | 499.21 | 3774.03 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03130101 7001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | 项 | 1 | 731.24 | 731.24 |  |
| 3#楼暖通工程分项单价清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：3#宿舍楼-暖通工程 |  |  |  | 标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改造项 目-3号楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 ( 元 ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 1.名称：排烟风机 2.型号：PY-1、PY-2、PY-3 HTF-I- 6.5 3.规格：风量：16254m3/h;全 压：702Pa:功率：5.5KW:转 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 03010800 1002 | 离心式通风机 | 速：1450rmp; 4.重量：170kg 5.安装位置：风机房落地安装，向下 45℃防雨弯头设镀锌钢丝防护网网 孔10X10钢丝直径d=1.2 5.配套弹簧减振器 6.设备含电机检查接线 7.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 台 | 4 | 1862.42 | 7449.68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 03030700 5001 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：风机、风阀等支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 | t | 0.2 | 13469.90 | 2693.98 |  |
| 3 | 03030700 5002 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：风管、风阀支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 | t | 1 | 13469.90 | 13469.90 |  |
| 4 | 03070200 1001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：630*400 5.板材厚度：80.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 20.7 | 155.76 | 3224.23 |  |
| 5 | 03070200 1003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*320 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 163.52 | 139.42 | 22797.96 |  |
| 6 | 03070200 1005 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000*630 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 40.54 | 139.42 | 5652.09 |  |
| 7 | 03070300 1001 | 碳钢阀门 | 1.名称：280°C常闭防火阀 2.设于风管顶部，平时常闭，火灾时 开启，280℃自动关闭 3.规格：630*(1000+250) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 24 | 493.85 | 11852.40 |  |
|  |  | 03070300碳钢风口、散 | 1.名称：常闭多叶排烟口280℃ 2.规格：630*(1000+250) o w/ Lr |  |  |  |  |  |

| 8 | 7001 | 流器、百叶窗 | 3.形式：矩形 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 24 | 340.36 | 8168.64 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 01080300 1002 | 金属卷帘 (闸)门 | 1.名称：固定式挡烟垂壁 2.材质：0.8mm镀锌钢板 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 18.36 | 442.16 | 8118.06 |  |
| 10 | 03070300 1005 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟防火阀PFY 2.平时常开，DC24V电动和远程手动关 闭，280%%DC自动关闭，输出电信号，连 锁风机 3.规格：630*400 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 4 | 270.33 | 1081.32 |  |
| 11 | 03090400 3001 | 按钮 | 1.名称：排烟口手动控制按钮 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 24 | 40.51 | 972.24 |  |
| 12 | 01161500 1001 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：730*500 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 4 | 20.47 | 81.88 |  |
| 13 | 01161500 1005 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：750 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 4 | 20.47 | 81.88 |  |
| 14 | 01161500 1002 | 开孔(打洞) | 1.部位：梁下砌体墙 2.洞尺寸：680*1300 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 24 | 20.47 | 491.28 |  |
| 15 | 01050100 6001 | 设备基础 | 1.名称：风机基础 2.混凝土种类：C20素石混凝土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 0.2 | 292.30 | 58.46 |  |
| 16 | 01040200 1001 | 砌块墙(新增 风道) | 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5 加气混凝土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用砌筑砂浆 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 2.24 | 422.99 | 947.50 |  |
| 17 | 01120100 1001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：新增风道 2.墙体类型：砌块墙 3.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆，分两次抹灰，面层压光 4.装饰面材料种类：白色涂料 5.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 18.1 | 28.04 | 507.52 |  |
| 18 | 01040200 1002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5 加气混凝土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用砌筑砂浆 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 3.02 | 422.99 | 1277.43 |  |
|  |  |  | 1.部位：新建100mm厚彩钢板墙体 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 |  |  |  |  |  |

| 19 | 01060500 2001 | 钢板墙板 | 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 130.73 | 96.35 | 12595.84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 01120100 1002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙外侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆掺5%防水剂，分两次抹灰，面 层压光 3.装饰面材料种类：外刷1.5厚柔性水 性防水涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 30.22 | 41.35 | 1249.60 |  |
| 21 | 01120100 1003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙内侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆，分两次抹灰，面层压光 3.装饰面材料种类：白色涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 28.51 | 27.45 | 782.60 |  |
| 22 | 01060500 1001 | 钢板楼板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板屋面 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 82.15 | 96.35 | 7915.15 |  |
| 23 | 01110200 3001 | 块料楼地面 | 1.部位：新建风机房地面 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:4干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：10mm 厚防滑地砖铺实拍平，勾缝剂擦缝 |  | m2 | 50.35 | 27.11 | 1364.99 |  |
| 24 | 01080200 3001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲1221 2.门框或扇外围尺寸：甲级钢质防火 门 3.含执手锁、闭门器，五金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 10.08 | 499.21 | 5032.04 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03130101 7001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | 项 | 1 | 890.71 | 890.71 |  |
| 4#楼暖通工程分项单价清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：4#宿舍楼-暖通工程 |  |  |  | 标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改造项 目-4号楼 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金 额 ( 元 ) |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 03010800 1001 | 离心式通风机 | 1.名称：排烟风机 2.型号：PY-3 HTF-I-8.0 3.规格：风量：31421m3/h;全 压：600Pa;功率：7.5KW;转 速：1450rmp; 4.重量：216kg 5.安装位置：风机房落地安装，向下 45℃防雨弯头设镀锌钢丝防护网网 孔10X10钢丝直径d=1.2 5.配套弹簧减振器 6.设备含电机检查接线 7.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 台 | 1 | 2885.89 | 2885.89 |  |
| 2 | 03010800 1002 | 离心式通风机 | 1.名称：排烟风机 2.型号：PY-1、PY-2 HTF-I-6.5 3.规格：风量：16254m3/h;全 压：702Pa;功率：5.5KW;转 速：1450rmp; 4.重量：170kg 5.安装位置：风机房落地安装，向下 45℃防雨弯头设镀锌钢丝防护网网 孔10X10钢丝直径d=1.2 5.配套弹簧减振器 6.设备含电机检查接线 7.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 台 | 2 | 1862.42 | 3724.84 |  |
| 3 | 03030700 5001 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：设备支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 | t | 0.15 | 13469.90 | 2020.49 |  |
| 4 | 03030700 5002 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：风管、风阀支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 | t | 1 | 13469.90 | 13469.90 |  |
| 5 | 03070200 1001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：630*400 5.板材厚度：80.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 13.45 | 155.76 | 2094.97 |  |
| 6 | 03070200 1002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*250 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 34.57 | 139.42 | 4819.75 |  |

| 7 | 03070200 1003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*320 5.板材厚度；δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 81.76 | 139.42 | 11398.98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 03070200 1004 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*500 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 8.14 | 139.42 | 1134.88 |  |
| 9 | 03070200 1005 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*630 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 52.2 | 139.42 | 7277.72 |  |
| 10 | 03070200 1006 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*800 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 29.14 | 139.42 | 4062.70 |  |
| 11 | 03070200 1007 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：650 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.含带防护网罩镀锌钢丝网 9.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 10.33 | 171.23 | 1768.81 |  |
|  |  |  | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：800 5板材厚度 · δ075 |  |  |  |  |  |

| 12 | 03070200 1008 | 碳钢通风管道 | V人'I*4/4 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.含带防护网罩镀锌钢丝网 9.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 5.65 | 171.23 | 967.45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 03070300 1001 | 碳钢阀门 | 1.名称：280°C常闭防火阀 2.设于风管顶部，平时常闭，火灾时 开启，280℃自动关闭 3.规格：800*(800+250) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 17 | 505.95 | 8601.15 |  |
| 14 | 03070300 7001 | 碳钢风口、散 流器、百叶窗 | 1.名称：常闭多叶排烟口280℃ 2.规格：800X(800+250) 3.形式：矩形 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 17 | 349.81 | 5946.77 |  |
| 15 | 03070300 7002 | 碳钢风口、散 流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：630*800 3.形式：矩形 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 2 | 159.10 | 318.20 |  |
| 16 | 01080300 1002 | 金属卷帘 (闸)门 | 1.名称：固定式挡烟垂壁 2.材质：0.8mm镀锌钢板 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 12.96 | 442.16 | 5730.39 |  |
| 17 | 03070300 1002 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟阀PY 2.平时常闭，DC24V电动和远距离手动 开启，280℃重新关闭，手动复位，输出 电信号 3.规格：800*250 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 2 | 264.83 | 529.66 |  |
| 18 | 03070300 1003 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟防火阀PF 2.平时常开，DC24V电动和手动关 闭，280%%DC自动关闭，输出电信号。 3.规格：800*250 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 2 | 264.83 | 529.66 |  |
| 19 | 03070300 1004 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟防火阀PF 2.平时常开，DC24V电动和手动关 闭，280%%DC自动关闭，输出电信号。 3.规格：800*500 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 1 | 382.75 | 382.75 |  |
| 20 | 03070300 1007 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟防火阀PFY 2.平时常开，DC24V电动和远程手动关 闭，280%%DC自动关闭，输出电信号，连 锁风机 3.规格：630*400 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 2 | 270.33 | 540.66 |  |
|  |  |  | 1.名称：排烟防火阀PFY 2.平时常开，DC24V电动和远程手动关 1.人 H |  |  |  |  |  |

| 21 | 03070300 1006 | 碳钢阀门 | 团，280%%DC目动天团，输出电信号，连 锁风机 3.规格：800*500 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 1 | 311.03 | 311.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 03090400 3001 | 按钮 | 1.名称：排烟口手动控制按钮 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 19 | 40.51 | 769.69 |  |
| 23 | 01161500 1001 | 开孔(打洞) | 1.部位：梁下砌体墙 2.洞尺寸：900*600 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 1 | 20.47 | 20.47 |  |
| 24 | 01161500 1002 | 开孔(打洞) | 1.部位：梁下砌体墙 2.洞尺寸：850*1100 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 17 | 20.47 | 347.99 |  |
| 25 | 01161500 1003 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：730*500 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 3 | 20.47 | 61.41 |  |
| 26 | 01161500 1004 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：750 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 3 | 20.47 | 61.41 |  |
| 27 | 01050100 6001 | 设备基础 | 1.名称：风机基础 2.混凝土种类：C20素石混凝土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 0.16 | 292.30 | 46.77 |  |
| 28 | 01040200 1001 | 砌块墙(新增 风道) | 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5 加气混凝土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用砌筑砂浆 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 1.62 | 422.99 | 685.24 |  |
| 29 | 01120100 1001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：新增风道 2.墙体类型：砌块墙 3.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆，分两次抹灰，面层压光 4.装饰面材料种类：白色涂料 5.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 13.05 | 28.04 | 365.92 |  |
| 30 | 01040200 1002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5 加气混凝土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用砌筑砂浆 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 2.96 | 422.99 | 1252.05 |  |
| 31 | 01060500 2001 | 钢板墙板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板墙体 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 126.75 | 96.35 | 12212.36 |  |

| 32 | 01120100 1002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙外侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆掺5%防水剂，分两次抹灰，面 层压光 3.装饰面材料种类：外刷1.5厚柔性水 性防水涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 29.56 | 41.35 | 1222.31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 01120100 1003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙内侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆，分两次抹灰，面层压光 3.装饰面材料种类：白色涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 28.37 | 27.45 | 778.76 |  |
| 34 | 01060500 1001 | 钢板楼板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板屋面 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 87.63 | 96.35 | 8443.15 |  |
| 35 | 01110200 3001 | 块料楼地面 | 1.部位：新建风机房地面 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:4干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：10mm 厚防滑地砖铺实拍平，勾缝剂擦缝 |  | m2 | 59.64 | 27.11 | 1616.84 |  |
| 36 | 01080200 3001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲1221 2.门框或扇外围尺寸：甲级钢质防火 门 3.含执手锁、闭门器，五金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 7.56 | 499.21 | 3774.03 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03130101 7001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | 项 | 1 | 891.86 | 891.86 |  |
| 5#楼暖通工程分项单价清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：5#宿舍楼-暖通工程 |  |  |  | 标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改造项 目-5号楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 ( 元 ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 1.名称：排烟风机 2.型号：PY-1、PY-2、PY-3 HTF-I- 6.5 3.规格：风量：16254m3/h;全 压：702Pa;功率：5.5KW;转 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 03010800 1001 | 离心式通风机 | 速：1450rmp; 4.重量：170kg 5.安装位置：风机房落地安装，向下 45℃防雨弯头设镀锌钢丝防护网网 孔10X10钢丝直径d=1.2 5.配套弹簧减振器 6.设备含电机检查接线 7.其他未尽事宜详见施工图设计、招 | 台 | 3 | 1862.42 | 5587.26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 03030700 5001 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：风机、风阀等支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 | t | 0.15 | 13469.90 | 2020.49 |  |
| 3 | 03030700 5002 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：风管、风阀支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 | t | 1 | 13469.90 | 13469.90 |  |
| 4 | 03070200 1001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：630*400 5.板材厚度：δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 22.23 | 155.76 | 3462.54 |  |
| 5 | 03070200 1002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*250 5.板材厚度：80.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 6.49 | 139.42 | 904.84 |  |
| 6 | 03070200 1003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*320 5.板材厚度：80.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 122.64 | 139.42 | 17098.47 |  |
| 7 | 03070200 1004 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*800 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 26.5 | 139.42 | 3694.63 |  |

| 8 | 03070200 1005 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：650 5.板材厚度；δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.含带防护网罩镀锌钢丝网 9.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 19.58 | 171.23 | 3352.68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 03070300 1001 | 碳钢阀门 | 1.名称：280°C常闭防火阀 2.设于风管顶部，平时常闭，火灾时 开启，280℃自动关闭 3.规格：800*(800+250) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 17 | 505.95 | 8601.15 |  |
| 10 | 03070300 7001 | 碳钢风口、散 流器、百叶窗 | 1.名称：常闭多叶排烟口280℃ 2.规格：800X(800+250) 3.形式：矩形 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 17 | 349.81 | 5946.77 |  |
| 11 | 03070300 7002 | 碳钢风口、散 流器、百叶窗 | 1.名称：单层百叶风口 2.规格：630*800 3.形式：矩形 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 1 | 159.10 | 159.10 |  |
| 12 | 01080300 1002 | 金属卷帘 (闸)门 | 1.名称：固定式挡烟垂壁 2.材质：0.8mm镀锌钢板 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 12.87 | 442.16 | 5690.60 |  |
| 13 | 03070300 1002 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟阀PY 2.平时常闭，DC24V电动和远距离手动 开启，280℃重新关闭，手动复位，输出 电信号 3.规格：800*250 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 1 | 264.83 | 264.83 |  |
| 14 | 03070300 1003 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟防火阀PF 2.平时常开，DC24V电动和手动关 闭，280%%DC自动关闭，输出电信号。 3.规格：800*250 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 1 | 264.83 | 264.83 |  |
| 15 | 03070300 1007 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟防火阀PFY 2.平时常开，DC24V电动和远程手动关 闭，280%%DC自动关闭，输出电信号，连 锁风机 3.规格：630*400 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 3 | 270.33 | 810.99 |  |
| 16 | 03090400 3001 | 按钮 | 1.名称：排烟口手动控制按钮 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 18 | 40.51 | 729.18 |  |

| 17 | 01161500 1001 | 开孔(打洞) | 1.部位：梁下砌体墙 2.洞尺寸：850*1100 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 17 | 20.47 | 347.99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 01161500 1002 | 开孔(打洞) | 1.部位：梁下砌体墙 2.洞尺寸：850*350 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 1 | 20.47 | 20.47 |  |
| 19 | 01161500 1003 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：730*500 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 3 | 20.47 | 61.41 |  |
| 20 | 01161500 1004 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：750 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 3 | 20.47 | 61.41 |  |
| 21 | 01050100 6001 | 设备基础 | 1.名称：风机基础 2.混凝土种类：C20素石混凝土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 0.15 | 292.30 | 43.85 |  |
| 22 | 01040200 1001 | 砌块墙(新增 风道) | 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5 加气混凝土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用砌筑砂浆 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 1.66 | 422.99 | 702.16 |  |
| 23 | 01120100 1001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：新增风道 2.墙体类型：砌块墙 3.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆，分两次抹灰，面层压光 4.装饰面材料种类：白色涂料 5.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 13.38 | 28.04 | 375.18 |  |
| 24 | 01040200 1002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5 加气混凝土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用砌筑砂浆 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 2.96 | 422.99 | 1252.05 |  |
| 25 | 01060500 2001 | 钢板墙板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板墙体 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 126.9 | 96.35 | 12226.82 |  |
| 26 | 01120100 1002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙外侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆掺5%防水剂，分两次抹灰，面 层压光 3.装饰面材料种类：外刷1.5厚柔性水 性防水涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 29.59 | 41.35 | 1223.55 |  |

| 27 | 01120100 1003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙内侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆，分两次抹灰，面层压光 3.装饰面材料种类：白色涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 28.38 | 27.45 | 779.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 01060500 1001 | 钢板楼板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板屋面 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 87.64 | 96.35 | 8444.11 |  |
| 29 | 01110200 3001 | 块料楼地面 | 1.部位：新建风机房地面 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:4干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：10mm 厚防滑地砖铺实拍平，勾缝剂擦缝 |  | m2 | 58.99 | 27.11 | 1599.22 |  |
| 30 | 01080200 3001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲1221 2.门框或扇外围尺寸：甲级钢质防火 门 3.含执手锁、闭门器，五金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 7.56 | 499.21 | 3774.03 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03130101 7001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | 项 | 1 | 774.31 | 774.31 |  |
| 6#楼暖通工程分项单价清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：6#宿舍楼-暖通工程 |  |  |  | 标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改造项 目-6号楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 ( 元 ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 03010800 | 离心式通风机 | 1.名称：排烟风机 2.型号：PY-1、PY-2、PY-3、PY-4 HTF-I-6.5 3.规格：风量：16254m3/h;全 压：702Pa;功率：5.5KW;转 速：1450rmp; 4.重量：170kg |  | 台 | 4 | 1862.42 | 7449.68 |  |

|  | 1001 |  | 5.安装位置：风机房洛地安装，回卜 45℃防雨弯头设镀锌钢丝防护网网 孔10X10钢丝直径d=1.2 5.配套弹簧减振器 6.设备含电机检查接线 7.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 03030700 5001 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：风机、风阀等支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 | t | 0.2 | 13469.90 | 2693.98 |  |
| 3 | 03030700 5002 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：风管、风阀支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 | t | 1 | 13469.90 | 13469.90 |  |
| 4 | 03070200 1001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：630*400 5.板材厚度：δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 28.82 | 155.76 | 4489.00 |  |
| 5 | 03070200 1002 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*320 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 163.52 | 139.42 | 22797.96 |  |
| 6 | 03070200 1003 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*800 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 64.24 | 139.42 | 8956.34 |  |
| 7 | 03070200 1004 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：圆形 4.规格：650 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.含带防护网罩镀锌钢丝网 9.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 9.84 | 171.23 | 1684.90 |  |

| 8 | 03070300 1001 | 碳钢阀门 | 1.名称：280°C常闭防火阀 2.设于风管顶部，平时常闭，火灾时 开启，280℃自动关闭 3.规格：800*(800+250) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 24 | 505.95 | 12142.80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 03070300 7001 | 碳钢风口、散 流器、百叶窗 | 1.名称：常闭多叶排烟口280℃ 2.规格：800X(800+250) 3.形式：矩形 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 24 | 349.81 | 8395.44 |  |
| 10 | 03070300 7002 | 碳钢风口、散 流器、百叶窗 | 1.名称：单层防雨百叶 2.规格：800*800 3.形式：矩形 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 2 | 173.40 | 346.80 |  |
| 11 | 01080300 1002 | 金属卷帘 (闸)门 | 1.名称：固定式挡烟垂壁 2.材质：0.8mm镀锌钢板 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 12.96 | 442.16 | 5730.39 |  |
| 12 | 03070300 1002 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟防火阀PFY 2.平时常开，DC24V电动和远程手动关 闭，280%%DC自动关闭，输出电信号，连 锁风机 3.规格：630*400 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 4 | 270.33 | 1081.32 |  |
| 13 | 03090400 3001 | 按钮 | 1.名称：排烟口手动控制按钮 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 24 | 40.51 | 972.24 |  |
| 14 | 01161500 1001 | 开孔(打洞) | 1.部位：梁下砌体墙 2.洞尺寸：850*1100 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 24 | 20.47 | 491.28 |  |
| 15 | 01161500 1002 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：730*500 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 4 | 20.47 | 81.88 |  |
| 16 | 01161500 1003 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：750 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 2 | 20.47 | 40.94 |  |
| 17 | 01161500 1004 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：600*600 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 2 | 20.47 | 40.94 |  |
| 18 | 01050100 6001 | 设备基础 | 1.名称：风机基础 2.混凝土种类：C20素石混凝土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 0.18 | 292.30 | 52.61 |  |
| 19 | 01040200 1001 | 砌块墙(新增 风道) | 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5 加气混凝土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用砌筑砂浆 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 2.06 | 422.99 | 871.36 |  |

| 20 | 01120100 1001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：新增风道 2.墙体类型：砌块墙 3.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆，分两次抹灰，面层压光 4.装饰面材料种类：白色涂料 5.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 16.58 | 28.04 | 464.90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 01040200 1002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5 加气混凝土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用砌筑砂浆 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 3.3 | 422.99 | 1395.87 |  |
| 22 | 01060500 2001 | 钢板墙板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板墙体 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 142.2 | 96.35 | 13700.97 |  |
| 23 | 01120100 1002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙外侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆掺5%防水剂，分两次抹灰，面 层压光 3.装饰面材料种类：外刷1.5厚柔性水 | m2 | 32.98 | 41.35 | 1363.72 |  |
| 24 | 01120100 1003 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙内侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆，分两次抹灰，面层压光 3.装饰面材料种类：白色涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 31.78 | 27.45 | 872.36 |  |
| 25 | 01060500 1001 | 钢板楼板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板屋面 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 114.11 | 96.35 | 10994.50 |  |
| 26 | 01110200 3001 | 块料楼地面 | 1.部位：新建风机房地面 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:4干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：10mm 厚防滑地砖铺实拍平，勾缝剂擦缝 | m2 | 80.25 | 27.11 | 2175.58 |  |
| 27 | 01080200 3001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲1221 2.门框或扇外围尺寸：甲级钢质防火 门 3.含执手锁、闭门器，五金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 10.08 | 499.21 | 5032.04 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 03130101 7001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | 项 | 1 | 982.61 | 982.61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7#楼暖通工程分项单价清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：7#宿舍楼-暖通工程 |  |  |  | 标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改造项 目-7号楼 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 ( 元 ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03010800 1002 | 离心式通风机 | 1.名称：排烟风机 2.型号：PY-1、PY-2、PY-3 HTF-I- 6.5 3.规格：风量：16254m3/h;全 压：702Pa;功率：5.5KW;转 速：1450rmp; 4.重量：170kg 5.安装位置：风机房落地安装，向下 45℃防雨弯头设镀锌钢丝防护网网 孔10X10钢丝直径d=1.2 5.配套弹簧减振器 6.设备含电机检查接线 7.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | 台 | 4 | 1862.42 | 7449.68 |  |
| 2 | 03030700 5001 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：设备支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 |  | t | 0.2 | 13469.90 | 2693.98 |  |
| 3 | 03030700 5002 | 设备支架制作 安装 | 1.名称：风管、风阀支吊架 2.材质：型钢 4.其他：未尽事宜详见图纸设计说明 及相关规范 |  | t | 1 | 13469.90 | 13469.90 |  |
| 4 | 03070200 1001 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：630*400 5.板材厚度：80.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 |  | m2 | 24.67 | 155.76 | 3842.60 |  |
|  | 03070200 |  | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：800*320 5.板材厚度：80.75 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 1003 | 碳 钢 通 风 官 道 | 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 163.52 | 139.42 | 22797.96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 03070200 1005 | 碳钢通风管道 | 1.名称：碳钢风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.形状：矩形 4.规格：1000*630 5.板材厚度：δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要 求：包含支架制作安装 7.接口形式：法兰连接 8.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 40.76 | 139.42 | 5682.76 |  |
| 7 | 03070300 1001 | 碳钢阀门 | 1.名称：280°C常闭防火阀 2.设于风管顶部，平时常闭，火灾时 开启，280℃自动关闭 3.规格：630*(1000+250) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 24 | 493.85 | 11852.40 |  |
| 8 | 03070300 7001 | 碳钢风口、散 流器、百叶窗 | 1.名称：常闭多叶排烟口280℃ 2.规格：630*(1000+250) 3.形式：矩形 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 24 | 340.36 | 8168.64 |  |
| 9 | 01080300 1002 | 金属卷帘 (闸)门 | 1.名称：固定式挡烟垂壁 2.材质：0.8mm镀锌钢板 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 19.35 | 442.16 | 8555.80 |  |
| 10 | 03070300 1005 | 碳钢阀门 | 1.名称：排烟防火阀PFY 2.平时常开，DC24V电动和远程手动关 闭，280%%DC自动关闭，输出电信号，连 锁风机 3.规格：630*400 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 4 | 270.33 | 1081.32 |  |
| 11 | 03090400 3001 | 按钮 | 1.名称：排烟口手动控制按钮 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 24 | 40.51 | 972.24 |  |
| 12 | 01161500 1001 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：730*500 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 4 | 20.47 | 81.88 |  |
| 13 | 01161500 1005 | 开孔(打洞) | 1.部位：砌体墙 2.洞尺寸：750 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 3 | 20.47 | 61.41 |  |
| 14 | 01161500 1002 | 开孔(打洞) | 1.部位：梁下砌体墙 2.洞尺寸：680*1300 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 个 | 24 | 20.47 | 491.28 |  |

| 15 | 01050100 6001 | 设备基础 | 1.名称：风机基础 2.混凝土种类：C20素石混凝土 3.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 0.2 | 292.30 | 58.46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 01040200 1001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5 加气混凝土砌块(B06级) 2.墙体类型：砌体墙 3.砂浆强度等级：专用砌筑砂浆 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m3 | 2.98 | 422.99 | 1260.51 |  |
| 17 | 01060500 2001 | 钢板墙板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板墙体 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 128.8 | 96.35 | 12409.88 |  |
| 18 | 01120100 1001 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙外侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆掺5%防水剂，分两次抹灰，面 层压光 3.装饰面材料种类：外刷1.5厚柔性水 性防水涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 29.76 | 41.35 | 1230.58 |  |
| 19 | 01120100 1002 | 墙面一般抹灰 | 1.部位：砌体墙内侧 2.砂浆厚度、配合比：20厚DMM7.5预 拌砂浆，分两次抹灰，面层压光 3.装饰面材料种类：白色涂料 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 28.06 | 27.45 | 770.25 |  |
| 20 | 01060500 1001 | 钢板楼板 | 1.部位：新建100mm厚彩钢板屋面 2.钢板厚度、复合板厚度：0.6mm厚彩 钢板 3.复合板夹芯材料种类、层数、型号 、规格：中间填充保温棉，密度≥ 180kg/m³ 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 73.08 | 96.35 | 7041.26 |  |
| 21 | 01110200 3001 | 块料楼地面 | 1.部位：新建风机房地面 2.找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:3水泥砂浆 3.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚 1:4干硬性水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色：10mm 厚防滑地砖铺实拍平，勾缝剂擦缝 | m2 | 40.85 | 27.11 | 1107.44 |  |
|  | 01080200 3001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲1221 2.门框或扇外围尺寸：甲级钢质防火 门 3.含执手锁、闭门器，五金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | m2 | 10.08 | 499.21 | 5032.04 |  |

|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03130101 7001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工图设计、招 标文件、现行标准及规范 | 项 |  | 900.63 | 900.63 |  |

河南经贸职业学院

学生公寓升级改造项目(消防)合同工程量主要清单

1#楼消防工程清单与计价表

工程名称：1#宿舍楼-消防工程   标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改

| 序号 | 项目编码 | 项目名 称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 ( 元 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 屋顶排烟风机配电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03040401 7001 | 配电箱 | 1.名称：屋顶层排烟风机电 控箱1#APWDPY1/2/3 2.规格：箱体尺 寸：(W*H*D)500*650*200 3.电控箱自带手动启停按 钮 4.安装方式：明装配电箱， 底距地1.0m 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 台 | 3 | 1514.06 | 4542.18 |  |
| 2 | 03040401 7002 | 配电箱 | 1.名称：排烟风机双电源箱 6AC1 2.规格：箱体尺 寸：W700H1100D250 3.安装方式：明装配电箱， 底距地0.5m 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 台 | 1 | 1514.06 | 1514.06 |  |
|  |  | 灯具、开关 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03041200 5001 | 荧光灯 | 1.名称：LED应急单管直管 灯(T8灯管) 2.规格：18W,220V,防护等 级≥IP30 3.安装形式：梁下杆吊 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 套 | 3 | 73.82 | 221.46 |  |
| 2 | 03040403 4001 | 照明开 关 | 1.名称：单联单控翘板开关 2.规格：220V,10A 3.安装方式：暗装，1.3m 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 3 | 16.03 | 48.09 |  |

| 3 | 03041100 6001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 3 | 8.41 | 25.23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 03041100 6002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 3 | 8.41 | 25.23 |  |
|  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03041100 1001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG16,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 7.24 | 16.22 | 117.43 |  |
| 2 | 03041100 1002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：暗配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 63 | 9.82 | 618.66 |  |
| 3 | 03041100 1003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 10.45 | 17.71 | 185.07 |  |
| 4 | 03041100 1004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 17.64 | 20.29 | 357.92 |  |
| 5 | 03041100 1005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC15 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 11.22 | 15.43 | 173.12 |  |

| 6 | 03041100 1006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 8.09 | 37.91 | 306.69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 03041100 1007 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：埋地 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 53.16 | 27.06 | 1438.51 |  |
| 8 | 03040800 1001 | 电力电 缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及机范 | m | 119 | 34.32 | 4084.08 |  |
| 9 | 03040800 2001 | 控制电 缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：ZN-KVV-3*1.5 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 199.02 | 10.44 | 2077.77 |  |
| 10 | 03040800 6001 | 电力电 缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm2以下，5芯以 内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 6 | 65.10 | 390.60 |  |
| 11 | 03040800 7001 | 控制电 缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：6芯以内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 6 | 70.63 | 423.78 |  |
| 12 | 03041100 4001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 29.34 | 3.16 | 92.71 |  |
| 13 | 03041100 4002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 56.53 | 4.26 | 240.82 |  |

| 14 | 03041100 4003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-4 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 84.38 | 5.33 | 449.75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 03041100 4004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 8.03 | 5.25 | 42.16 |  |
| 16 | 03041100 4005 | 配线 | 1.配线形式：线槽配线 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 24.62 | 5.26 | 129.50 |  |
|  |  | 公共区域消防门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01080200 3001 | 钢质防 火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲 0921 2.门框或扇外围尺寸：甲级 钢质防火门 3.含执手锁、闭门器，五 金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 坛准及土切古 | m2 | 1.89 | 499.21 | 943.51 |  |
| 2 | 01080200 3002 | 钢质防 火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙 1821 2.门框、扇材质：乙级防火 门 3.含执手锁、闭门器、顺 位器，五金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m2 | 68.04 | 499.21 | 33966.25 |  |
| 3 | 01080200 3003 | 钢质防 火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM丙 0721 2.门框、扇材质：乙级防火 门 3.含执手锁、闭门器，五 金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及机范 | m2 | 17.64 | 499.21 | 8806.06 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03130101 7001 | 脚手架 搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 项 | 1 | 147.97 | 147.97 |  |

2#楼消防工程清单与计价表

标准及规范

工程名称：2#宿舍楼-消防工程   标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改

| 序号 | 项目编码 | 项目名 称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 ( 元 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 屋顶排烟风机配电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03040401 7001 | 配电箱 | 1.名称：屋顶层排烟风机电 控箱2#APWDPY1/2/3 2.规格：箱体尺 寸：(W*H*D)500*650*200 3.电控箱自带手动启停按 钮 4.安装方式：明装配电箱， 底距地1.0m 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 台 | 3 | 1514.06 | 4542.18 |  |
| 2 | 03040401 7002 | 配电箱 | 1.名称：排烟风机双电源箱 6AC1 2.规格：箱体尺 寸：W700H1100D250 3.安装方式：明装配电箱， 底距地0.5m 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 台 | 1 | 1514.06 | 1514.06 |  |
|  |  | 灯具、开关 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03041200 5001 | 荧光灯 | 1.名称：LED应急单管直管 灯(T8灯管) 2.规格：18W,220V,防护等 级≥IP30 3.安装形式：梁下杆吊 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 套 | 3 | 73.82 | 221.46 |  |
| 2 | 03040403 4001 | 照明开 关 | 1.名称：单联单控翘板开关 2.规格：220V,10A 3.安装方式：暗装，1.3m 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 3 | 16.03 | 48.09 |  |
| 3 | 03041100 6001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 | 个 | 3 | 8.41 | 25.23 |  |

| 4 | 03041100 6002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 3 | 8.41 | 25.23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03041100 1001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG16,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 | m | 7.24 | 16.22 | 117.43 |  |
| 2 | 03041100 1002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：暗配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 63 | 9.82 | 618.66 |  |
| 3 | 03041100 1003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 10.45 | 17.71 | 185.07 |  |
| 4 | 03041100 1004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 17.64 | 20.29 | 357.92 |  |
| 5 | 03041100 1005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC15 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 11.22 | 15.43 | 173.12 |  |
| 6 | 03041100 1006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 8.09 | 37.91 | 306.69 |  |
| 7 | 03041100 1007 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：埋地 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 53.16 | 27.06 | 1438.51 |  |
|  |  |  | 1.名称：电力电缆 |  |  |  |  |  |

| 8 | 03040800 1001 | 电力电 缆 | 2.规格：WDZN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 119 | 34.32 | 4084.08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 03040800 2001 | 控制电 缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：ZN-KVV-3*1.5 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 199.02 | 10.44 | 2077.77 |  |
| 10 | 03040800 6001 | 电力电 缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm2以下，5芯以 内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 6 | 65.10 | 390.60 |  |
| 11 | 03040800 7001 | 控制电 缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：6芯以内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 6 | 70.63 | 423.78 |  |
| 12 | 03041100 4001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 29.34 | 3.16 | 92.71 |  |
| 13 | 03041100 4002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 56.53 | 4.26 | 240.82 |  |
| 14 | 03041100 4003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-4 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 84.38 | 5.33 | 449.75 |  |
| 15 | 03041100 4004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 8.03 | 5.25 | 42.16 |  |
|  |  |  | .配线形式：线槽配线 |  |  |  |  |  |

| 16 | 03041100 4005 | 配线 | 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 24.62 | 5.26 | 129.50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公共区域消防门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01080200 3001 | 钢质防 火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲 0921 2.门框或扇外围尺寸：甲级 钢质防火门 3.含执手锁、闭门器，五 金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m2 | 1.89 | 499.21 | 943.51 |  |
| 2 | 01080200 3002 | 钢质防 火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙 1821 2.门框、扇材质：乙级防火 门 3.含执手锁、闭门器、顺 位器，五金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准乃士切古 | m2 | 68.04 | 499.21 | 33966.25 |  |
| 3 | 01080200 3003 | 钢质防 火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM丙 0721 2.门框、扇材质：乙级防火 门 3.含执手锁、闭门器，五 金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m2 | 17.64 | 499.21 | 8806.06 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03130101 7001 | 脚手架 搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 项 | 1 | 147.97 | 147.97 |  |

3#楼消防工程清单与计价表

工程名称：3#宿舍楼--消防工程    标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改

| 序号 | 项目编码 | 项目名 称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 屋顶排烟风机配电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：屋顶层排烟风机电 |  |  |  |  |  |

1.名称：配管

| 1 | 03040401 7001 | 配电箱 | 控箱3#APWDPY1/2/3/4 2.规格：箱体尺 寸：(W*H*D)500*650*200 3.电控箱自带手动启停按 钮 4.安装方式：明装配电箱， 底距地1.0m 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及机范 | 台 | 4 | 1514.06 | 6056.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 灯具、开关 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03041200 5001 | 荧光灯 | 1.名称：LED应急单管直管 灯(T8灯管) 2.规格：18W,220V,防护等 级≥IP30 3.安装形式：梁下杆吊 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 套 | 5 | 73.82 | 369.10 |  |
| 2 | 03040403 4001 | 照明开 关 | 1.名称：单联单控翘板开关 2.规格：220V,10A 3.安装方式：暗装，1.3m 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 4 | 16.03 | 64.12 |  |
| 3 | 03041100 6001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 5 | 8.41 | 42.05 |  |
| 4 | 03041100 6002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 4 | 8.41 | 33.64 |  |
|  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03041100 1001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG16,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 7.24 | 16.22 | 117.43 |  |
| 2 | 03041100 1002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：暗配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 62.23 | 9.82 | 611.10 |  |

| 3 | 03041100 1006 | 配管 | 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标 准 及 规 范 | m | 12.87 | 17.71 | 227.93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 03041100 1003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 24.68 | 20.29 | 500.76 |  |
| 5 | 03041100 1004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC15 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 17.12 | 15.43 | 264.16 |  |
| 6 | 03041100 1007 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及抓范 | m | 14.5 | 37.91 | 549.70 |  |
| 7 | 03041100 1005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：埋地 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 41.92 | 27.06 | 1134.36 |  |
| 8 | 03040800 1001 | 电力电 缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 177.78 | 34.32 | 6101.41 |  |
| 9 | 03040800 2001 | 控制电 缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：ZN-KVV-3*1.5 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 259.14 | 10.44 | 2705.42 |  |
| 10 | 03040800 6001 | 电力电 缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm2以下，5芯以 内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 8 | 65.10 | 520.80 |  |

| 11 | 03040800 7001 | 控制电 缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：6芯以内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 8 | 70.63 | 565.04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 03041100 4001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 43.43 | 3.16 | 137.24 |  |
| 13 | 03041100 4003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 85.43 | 4.26 | 363.93 |  |
| 14 | 03041100 4002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-4 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 117.13 | 5.33 | 624.30 |  |
| 15 | 03041100 4004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 8.04 | 5.25 | 42.21 |  |
| 16 | 03041100 4005 | 配线 | 1.配线形式：线槽配线 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 24.62 | 5.26 | 129.50 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03130101 7001 | 脚手架 搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 项 | 1 | 367.06 | 367.06 |  |

4#楼消防工程清单与计价表

工程名称：4#宿舍楼-消防工程     标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改

| 序号 | 项目编码 | 项目名 称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 ( 元 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 屋顶排烟风机配电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.名称：屋顶排烟风机双电 |  |  |  |  |  |

| 1 | 03040401 7001 | 配电箱 | 源4#APWDPY1/2 2.规格：箱体尺 寸：(W*H*D)500*800*250 3.电控箱自带手动启停按 钮 4.安装方式：明装配电箱， 底距地1.0m 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 台 | 2 | 1574.06 | 3148.12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 03040401 7002 | 配电箱 | 1.名称：屋顶排烟风机双电 源4#APWDPY3 2.规格：箱体尺 寸：(W*H*D)500*800*250 3.电控箱自带手动启停按 钮 4.安装方式：明装配电箱， 底距地1.0m 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 台 | 1 | 1517.40 | 1517.40 |  |
|  |  | 灯具、开关 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03041200 5001 | 荧光灯 | 1.名称：LED应急单管直管 灯(T8灯管) 2.规格：18W,220V,防护等 级≥IP30 3.安装形式：梁下枉吊 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 套 | 6 | 73.82 | 442.92 |  |
| 2 | 03040403 4001 | 照明开 关 | 1.名称：单联单控翘板开关 2.规格：220V,10A 3.安装方式：暗装，1.3m 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 3 | 16.03 | 48.09 |  |
| 3 | 03041100 6001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 6 | 8.41 | 50.46 |  |
| 4 | 03041100 6002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 3 | 8.41 | 25.23 |  |
|  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.名称：配管 |  |  |  |  |  |  |

1.名称：电力电缆

| 1 | 03041100 1001 | 配管 | 2.规格：JDG16,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 7.24 | 16.22 | 117.43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 03041100 1002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：暗配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 37.13 | 9.82 | 364.62 |  |
| 3 | 03041100 1003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 14.03 | 17.71 | 248.47 |  |
| 4 | 03041100 1004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 16.37 | 20.29 | 332.15 |  |
| 5 | 03041100 1005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG32,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 5.61 | 22.76 | 127.68 |  |
| 6 | 03041100 1006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC15 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 8.62 | 15.43 | 133.01 |  |
| 7 | 03041100 1007 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 8.09 | 37.91 | 306.69 |  |
| 8 | 03041100 1008 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：埋地 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 28.68 | 27.06 | 776.08 |  |

.名称：管内穿线

| 9 | 03040800 1001 | 电力电 缆 | 2.规格：WDZN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 92.85 | 34.32 | 3186.61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 03040800 2001 | 控制电 缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：ZN-KVV-3*1.5 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 181.99 | 10.44 | 1899.98 |  |
| 11 | 03040800 6001 | 电力电 缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm2以下，5芯以 内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准乃切范 | 个 | 6 | 65.10 | 390.60 |  |
| 12 | 03040800 7001 | 控制电 缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：6芯以内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 6 | 70.63 | 423.78 |  |
| 13 | 03041100 4001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 25.04 | 3.16 | 79.13 |  |
| 14 | 03041100 4002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 81.81 | 4.26 | 348.51 |  |
| 15 | 03041100 4003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-4 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 75.86 | 5.33 | 404.33 |  |
| 16 | 03041100 4004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-6 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 25.19 | 6.89 | 173.56 |  |

| 17 | 03041100 4005 | 配线 | 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 6.3 | 5.25 | 33.08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 03041100 4006 | 配线 | 1.配线形式：线槽配线 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 27.47 | 5.26 | 144.49 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03130101 7001 | 脚手架 搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 项 | 1 | 129.26 | 129.26 |  |

5#楼消防工程清单与计价表

工程名称：5#宿舍楼-消防工程   标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改

| 序号 | 项目编码 | 项目名 称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 ( 元 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 屋顶排烟风机配电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03040401 7001 | 配电箱 | 1.名称：屋顶排烟风机双电 源5#APWDPY1/2/3 2.规格：箱体尺 寸：(W*H*D)500*800*250 3.电控箱自带手动启停按 钮 4.安装方式：明装配电箱， 底距地1.0m 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 Me:又 | 台 | 3 | 1574.06 | 4722.18 |  |
|  |  | 灯具、开关 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03041200 5001 | 荧光灯 | 1.名称：LED应急单管直管 灯(T8灯管) 2.规格：18W,220V,防护等 级≥IP30 3.安装形式：梁下杆吊 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 套 | 6 | 73.82 | 442.92 |  |
|  | 03040403 | 照明开 | 1.名称：单联单控翘板开关 2.规格：220V,10A 3.安装方式：暗装，1.3m | 个 |  | 1C 00 | AO A0 |  |

| 乙 | 4001 | 关 | 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | I | 5 | 10.U5 | 40.U9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 03041100 6001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 6 | 8.41 | 50.46 |  |
| 4 | 03041100 6002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 3 | 8.41 | 25.23 |  |
|  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03041100 1001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG16,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 6.3 | 16.22 | 102.19 |  |
| 2 | 03041100 1002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：暗配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 50.93 | 9.82 | 500.13 |  |
| 3 | 03041100 1003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 8.86 | 17.71 | 156.91 |  |
| 4 | 03041100 1004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 21.09 | 20.29 | 427.92 |  |
| 5 | 03041100 1005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC15 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 8.69 | 15.43 | 134.09 |  |

| 6 | 03041100 1006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 | m | 8.84 | 37.91 | 335.12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 03041100 1007 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：埋地 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 25.36 | 27.06 | 686.24 |  |
| 8 | 03040800 1001 | 电力电 缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：BBTRZ-5*4 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 404.5 | 33.21 | 13433.45 |  |
| 9 | 03040800 2001 | 控制电 缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：ZN-KVV-3*1.5 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 188.33 | 10.44 | 1966.17 |  |
| 10 | 03040800 6001 | 电力电 缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm2以下，5芯以 内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 6 | 65.10 | 390.60 |  |
| 11 | 03040800 7001 | 控制电 缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：6芯以内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 6 | 70.63 | 423.78 |  |
| 12 | 03041100 4001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 25.19 | 3.16 | 79.60 |  |
| 13 | 03041100 4002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 81.78 | 4.26 | 348.38 |  |

| 14 | 03041100 4003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-4 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 99.97 | 5.33 | 532.84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 03041100 4004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 12.16 | 5.25 | 63.84 |  |
| 16 | 03041100 4005 | 配线 | 1.配线形式：线槽配线 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 23.12 | 5.26 | 121.61 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03130101 7001 | 脚手架 搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 项 | 1 | 198.78 | 198.78 |  |

6#楼消防工程清单与计价表

工程名称：6#宿舍楼-消防工程     标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改

| 序号 | 项目编码 | 项目名 称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 ( 元 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 屋顶排烟风机配电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03040401 7001 | 配电箱 | 1.名称：屋顶层排烟风机电 控箱6#ATWDPY1/2/3/4 2.规格：参考尺 寸：500*800*250 3.电控箱自带手动启停按 钮 4.安装方式：明装配电箱， 底距地1.0m 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 台 | 4 | 1574.06 | 6296.24 |  |
|  |  | 灯具、开关 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 03041200 5001 | 荧光灯 | 1.名称：LED应急单管直管 灯(T8灯管) 2.规格：18W,220V,防护等 级≥IP30 3.安装形式：梁下杆吊 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 套 | 8 | 73.82 | 590.56 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 03040403 4001 | 照明开 关 | 1.名称：单联单控翘板开关 2.规格：220V,10A 3.安装方式：暗装，1.3m 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 4 | 16.03 | 64.12 |  |
| 3 | 03041100 6001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 8 | 8.41 | 67.28 |  |
| 4 | 03041100 6002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 4 | 8.41 | 33.64 |  |
|  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03041100 1001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG16,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 23.71 | 16.22 | 384.58 |  |
| 2 | 03041100 1002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：暗配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 59.22 | 9.82 | 581.54 |  |
| 3 | 03041100 1006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 17.26 | 17.71 | 305.67 |  |

| 4 | 03041100 1003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 24.64 | 20.29 | 499.95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 03041100 1004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC15 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 11.45 | 15.43 | 176.67 |  |
| 6 | 03041100 1005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：埋地 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 39.38 | 27.06 | 1065.62 |  |
| 7 | 03040800 2001 | 控制电 缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：ZN-KVV-3*1.5 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 283.02 | 10.44 | 2954.73 |  |
| 8 | 03040800 6001 | 电力电 缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm2以下，5芯以 内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 8 | 65.10 | 520.80 |  |
| 9 | 03040800 7001 | 控制电 缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：6芯以内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 8 | 70.63 | 565.04 |  |
| 10 | 03041100 4001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 30.7 | 3.16 | 97.01 |  |
| 11 | 03041100 4003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 85.09 | 4.26 | 362.48 |  |

| 12 | 03041100 4002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-4 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 119.37 | 5.33 | 636.24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 03041100 4004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 28.91 | 5.25 | 151.78 |  |
| 14 | 03041100 4005 | 配线 | 1.配线形式：线槽配线 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 143.12 | 5.26 | 752.81 |  |
|  |  | 公共区域消防门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01080200 3001 | 钢质防 火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲 0921 2.门框或扇外围尺寸：甲级 钢质防火门 3.含执手锁、闭门器，五 金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m2 | 1.89 | 499.21 | 943.51 |  |
| 2 | 01080200 3002 | 钢质防 火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙 1821、FM乙1521 2.门框、扇材质：乙级防火 门 3.含执手锁、闭门器、顺 位器，五金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m2 | 62.37 | 499.21 | 31135.73 |  |
| 3 | 01080200 3003 | 钢质防 火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM丙 0721 2.门框、扇材质：乙级防火 门 3.含执手锁、闭门器，五 金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m2 | 17.64 | 499.21 | 8806.06 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 03130101 7001 | 脚手架 搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 项 | 1 | 151.84 | 151.84 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7#楼消防工程清单与计价表

工程名称：7#宿舍楼-消防工程   标段：河南经贸职业学院学生公寓升级改

| 序号 | 项目编码 | 项目名 称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 ( 元 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 屋顶排烟风机配电 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03040401 7001 | 配电箱 | 1.名称：屋顶层排烟风机电 控箱7#APWDPY1/2/3/4 2.规格：箱体尺 寸：(W*H*D)500*650*200 3.电控箱自带手动启停按 钮 4.安装方式：明装配电箱， 底距地1.0m 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 台 | 4 | 1514.06 | 6056.24 |  |
|  |  | 灯具、开关 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03041200 5001 | 荧光灯 | 1.名称：LED应急单管直管 灯(T8灯管) 2.规格：18W,220V,防护等 级≥IP30 3.安装形式：梁下杆吊 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 套 | 4 | 73.82 | 295.28 |  |
| 2 | 03040403 4001 | 照明开 关 | 1.名称：单联单控翘板开关 2.规格：220V,10A 3.安装方式：暗装，1.3m 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 4 | 16.03 | 64.12 |  |
| 3 | 03041100 6001 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 4 | 8.41 | 33.64 |  |
| 4 | 03041100 6002 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 4 | 8.41 | 33.64 |  |

|  |  | 配管配线 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03041100 1001 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG16,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 5.5 | 16.22 | 89.21 |  |
| 2 | 03041100 1002 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：暗配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 58.72 | 9.82 | 576.63 |  |
| 3 | 03041100 1006 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG20,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 14.29 | 17.71 | 253.08 |  |
| 4 | 03041100 1003 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：JDG25,壁厚不小 于1.5mm 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 22.26 | 20.29 | 451.66 |  |
| 5 | 03041100 1004 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC15 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 18.64 | 15.43 | 287.62 |  |
| 6 | 03041100 1007 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：明配 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及机范 | m | 27.19 | 37.91 | 1030.77 |  |
| 7 | 03041100 1005 | 配管 | 1.名称：配管 2.规格：SC32 3.配置形式：埋地 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 16.58 | 27.06 | 448.65 |  |
|  |  |  | 1.名称：电力电缆 |  |  |  |  |  |

1.配线形式：线槽配线

| 8 | 03040800 1001 | 电力电 缆 | 2.规格：WDZN-YJY-5*4 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 162.41 | 34.32 | 5573.91 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 03040800 2001 | 控制电 缆 | 1.名称：控制电缆 2.规格：ZN-KVV-3*1.5 3.敷设方式、部位：穿管、 穿桥架 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 261.23 | 10.44 | 2727.24 |  |
| 10 | 03040800 6001 | 电力电 缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.规格：10mm2以下，5芯以 内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 8 | 65.10 | 520.80 |  |
| 11 | 03040800 7001 | 控制电 缆头 | 1.名称：控制电缆头 2.规格：6芯以内 3.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 个 | 8 | 70.63 | 565.04 |  |
| 12 | 03041100 4001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-1.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 46.48 | 3.16 | 146.88 |  |
| 13 | 03041100 4003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-2.5 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 74.78 | 4.26 | 318.56 |  |
| 14 | 03041100 4002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZNBYJ-4 3.材质：铜芯 4.配线部位：室内 5.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 107.46 | 5.33 | 572.76 |  |
| 15 | 03041100 4004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 6.3 | 5.25 | 33.08 |  |

| 16 | 03041100 4005 | 配线 | 2.规格：ZRB1-RVS-2*1.5 3.配线部位：室内 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m | 27.47 | 5.26 | 144.49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公共区域消防门 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01080200 3001 | 钢质防 火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM甲 0921 2.门框或扇外围尺寸：甲级 钢质防火门 3.含执手锁、闭门器，五 金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m2 | 1.89 | 499.21 | 943.51 |  |
| 2 | 01080200 3002 | 钢质防 火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM乙 1821、FM乙1521 2.门框、扇材质：乙级防火 门 3.含执手锁、闭门器、顺 位器，五金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m2 | 68.04 | 499.21 | 33966.25 |  |
| 3 | 01080200 3003 | 钢质防 火门 | 1.门代号及洞口尺寸：FM丙 0721 2.门框、扇材质：乙级防火 门 3.含执手锁、闭门器，五 金件齐全 4.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | m2 | 17.64 | 499.21 | 8806.06 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03130101 7001 | 脚手架 搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆 2.其他未尽事宜详见施工 图设计、招标文件、现行 标准及规范 | 项 | 1 | 178.14 | 178.14 |  |